## RESUMEN
Registro PPI DASEPA
Generado | 16/09/2026 15:00
Obras | 2
Visitas | 11
Puntos PPI | 114
Registros | 75
Obra principal | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES
Visitas OB25069 | 10
Registros OB25069 | 75
Correcto OB25069 | 67
Pendiente OB25069 | 5
No aplica OB25069 | 3

## OBRAS
ID_Obra | Nombre_Obra | Codigo_Interno | Direccion | Promotor_Cliente | Constructora | Jefe_Obra | Fecha_Inicio | Estado_Obra | Observaciones
4732819e | OB24025_COLEGIO SANTA ENGRACIA |  |  | FUNDACIÓN ANA MOGAS |  | Raquel Ortega | 2026-04-21 00:00:00 | Activa
47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES |  |  | Hilti |  | César Solorzano | 2026-01-21 00:00:00 | Activa

## VISITAS
ID_Visita | ID_Obra | Fecha_Visita | Numero visita | Nombre visita | Tecnico_Responsable | Fase_Obra | Hora_Inicio | Hora_Fin | Resumen_Actividad | Observaciones_Generales
c8d2550d | 4732819e | 2026-04-29 00:00:00 |  |  | Raquel Ortega | Albañilería - Acabados | 08:58:48 | 08:58:48
VIS-25069-01 | 47f48dad | 2026-01-21 00:00:00 | 1 | Acta 1 - arranque y replanteos iniciales | Cesar Solorzano | Inicio | 10:00:00 | 12:00:00 | Inicio de obra. Zonas de trabajo, demoliciones, CPD, APQ y primeras coordinaciones de instalaciones. | Se revisa segun acta 1. Quedan varios temas para coordinar con HI y subcontratas.
VIS-25069-02 | 47f48dad | 2026-01-28 00:00:00 | 2 | Acta 2 - coordinacion instalaciones | Cesar Solorzano | Instalaciones | 10:00:00 | 12:15:00 | Seguimiento de electricidad, control de accesos, CPD, tomas y trabajos de nave. | Anotaciones de obra tomadas sobre la marcha, alguna definicion queda para siguiente visita.
VIS-25069-03 | 47f48dad | 2026-02-04 00:00:00 | 3 | Acta 3 - avance oficinas y nave | Cesar Solorzano | Instalaciones | 10:00:00 | 12:10:00 | Revision de instalaciones, climatizacion, PCI y cambios de layout. | Se deja constancia de pendientes con HILTI y SP.
VIS-25069-04 | 47f48dad | 2026-02-11 00:00:00 | 4 | Acta 4 - planos actualizados y replanteos | Cesar Solorzano | Instalaciones | 10:00:00 | 12:20:00 | Revision de planos, APQ, clima, PCI, pasos y saneamiento. | Se comprueba avance documental. Falta cerrar ejecucion de varios puntos.
VIS-25069-05 | 47f48dad | 2026-02-18 00:00:00 | 5 | Acta 5 - trabajos APQ y legalizaciones | Cesar Solorzano | Instalaciones - Acabados | 10:00:00 | 12:30:00 | Seguimiento APQ, electricidad, climatizacion, legalizaciones y condiciones para cierre parcial. | Visita con bastantes decisiones. No todo queda cerrado.
VIS-25069-06 | 47f48dad | 2026-02-25 00:00:00 | 6 | Acta 6 - cierre parcial y pendientes | Cesar Solorzano | Acabados | 10:00:00 | 12:20:00 | Seguimiento de cierre parcial A1/A2, sellados, PCI, rotulos y clima. | Se revisan pendientes con fecha objetivo de marzo.
VIS-25069-07 | 47f48dad | 2026-03-04 00:00:00 | 7 | Acta 7 v01 - ajustes APQ y oficina | Cesar Solorzano | Acabados | 10:00:00 | 12:15:00 | Revision de estado previo a cierre, puertas rapidas APQ, climatizacion y control. | Uso version v01 del acta 7 por correccion de presupuesto/validacion.
VIS-25069-08 | 47f48dad | 2026-03-11 00:00:00 | 8 | Acta 8 - regularizacion PPI y cierre parcial | Cesar Solorzano | Instalaciones - Acabados - Entrega | 10:00:00 | 12:30:00 | Cruce final de actas 1 a 8. A1/A2 cerrados y quedan pendientes de APQ, legalizaciones e integraciones. | Se completa PPI retrospectivo con lo visto en actas y fotos. Faltan evidencias finales de algunas pruebas.
VIS-25069-09 | 47f48dad | 2026-04-10 00:00:00 | 9 | Revision cierre de pendientes - abril | Cesar Solorzano | Entrega | 10:30:00 | 12:00:00 | Revision posterior no semanal. Se comprueban sellados, puertas rapidas, pruebas finales y correcciones de APQ/oficinas. | Visita de remate. Quedan solo temas administrativos de legalizacion.
VIS-25069-10 | 47f48dad | 2026-05-22 00:00:00 | 10 | Revision integracion clima - mayo | Cesar Solorzano | Entrega | 09:30:00 | 10:45:00 | Revision posterior a suministro de placas de clima. Integracion resuelta y obra cerrada a falta de legalizaciones. | Se deja pendiente documentacion/legalizaciones finales con SP/propiedad.

## PUNTOS_INSPECCION
ID_Punto | Bloque | Punto_Inspeccion | Tipo_Inspeccion | Requiere_Medicion | Unidad | Activo | Orden
PUN-001 | Demolición | Comprobación de elementos afectados por demolición según plano y alcance contratado | Documental | No |  | Sí | 1
PUN-002 | Demolición | Señalización y delimitación previa de la zona de demolición | Visual | No |  | Sí | 2
PUN-003 | Demolición | Protección de elementos a conservar antes del inicio de trabajos | Visual | No |  | Sí | 3
PUN-004 | Demolición | Desconexión previa de instalaciones existentes afectadas | Visual | No |  | Sí | 4
PUN-005 | Demolición | Demolición de particiones y revestimientos conforme a lo previsto | Visual | Sí | m2 | Sí | 5
PUN-006 | Demolición | Retirada selectiva de carpinterías, sanitarios o elementos reutilizables | Visual | No |  | Sí | 6
PUN-007 | Demolición | Gestión, segregación y evacuación de residuos de demolición | Documental | No |  | Sí | 7
PUN-008 | Demolición | Limpieza y adecuación del frente para la fase siguiente | Visual | No |  | Sí | 8
PUN-009 | Replanteos previos | Comprobación de ejes principales de obra | Medición | Sí | mm | Sí | 1
PUN-010 | Replanteos previos | Comprobación de cotas de referencia y niveles | Medición | Sí | mm | Sí | 2
PUN-011 | Replanteos previos | Comprobación de escuadras y alineaciones | Medición | Sí | mm | Sí | 3
PUN-012 | Replanteos previos | Comprobación de replanteo de tabiquerías y particiones | Medición | Sí | mm | Sí | 4
PUN-013 | Replanteos previos | Comprobación de huecos de paso, puertas y carpinterías | Medición | Sí | mm | Sí | 5
PUN-014 | Replanteos previos | Comprobación de replanteo de instalaciones empotradas y pasos | Visual | No |  | Sí | 6
PUN-015 | Replanteos previos | Verificación del replanteo frente a planos vigentes de obra | Documental | No |  | Sí | 7
PUN-016 | Replanteos previos | Conformidad del replanteo antes de ejecutar la unidad | Visual | No |  | Sí | 8
PUN-017 | Movimiento de tierras | Comprobación del perímetro y profundidad de excavación | Medición | Sí | m3 | Sí | 1
PUN-018 | Movimiento de tierras | Comprobación de cota de fondo de excavación | Medición | Sí | mm | Sí | 2
PUN-019 | Movimiento de tierras | Estabilidad de taludes o sostenimiento provisional | Visual | No |  | Sí | 3
PUN-020 | Movimiento de tierras | Ausencia de agua, blandones o materiales no aptos en fondo | Visual | No |  | Sí | 4
PUN-021 | Movimiento de tierras | Comprobación de rellenos y tongadas ejecutadas | Visual | No |  | Sí | 5
PUN-022 | Movimiento de tierras | Compactación de rellenos según exigencia de proyecto | Prueba | Sí | % | Sí | 6
PUN-023 | Movimiento de tierras | Comprobación de cota final de explanada | Medición | Sí | mm | Sí | 7
PUN-024 | Movimiento de tierras | Retirada y gestión de excedentes de tierras | Documental | No |  | Sí | 8
PUN-025 | Cimentación | Comprobación de dimensiones de zapatas, vigas o losas | Medición | Sí | mm | Sí | 1
PUN-026 | Cimentación | Comprobación del saneado y limpieza previa al armado | Visual | No |  | Sí | 2
PUN-027 | Cimentación | Revisión del armado antes de hormigonado | Visual | No |  | Sí | 3
PUN-028 | Cimentación | Comprobación de separadores y recubrimientos | Medición | Sí | mm | Sí | 4
PUN-029 | Cimentación | Revisión de arranques, esperas y anclajes | Visual | No |  | Sí | 5
PUN-030 | Cimentación | Control de colocación de pasatubos y reservas | Visual | No |  | Sí | 6
PUN-031 | Cimentación | Control de vertido, vibrado y acabado del hormigón | Visual | No |  | Sí | 7
PUN-032 | Cimentación | Curado y protección de los elementos hormigonados | Visual | No |  | Sí | 8
PUN-033 | Estructura | Comprobación dimensional de pilares, vigas, muros y forjados | Medición | Sí | mm | Sí | 1
PUN-034 | Estructura | Revisión de encofrados antes de vertido | Visual | No |  | Sí | 2
PUN-035 | Estructura | Revisión de armado de elementos estructurales | Visual | No |  | Sí | 3
PUN-036 | Estructura | Comprobación de separadores y recubrimiento | Medición | Sí | mm | Sí | 4
PUN-037 | Estructura | Revisión de huecos, casetones, reservas y pasos | Visual | No |  | Sí | 5
PUN-038 | Estructura | Comprobación de aplomado y nivelación de estructura | Medición | Sí | mm | Sí | 6
PUN-039 | Estructura | Control de hormigonado, vibrado y juntas | Visual | No |  | Sí | 7
PUN-040 | Estructura | Revisión de desencofrado y ausencia de defectos relevantes | Visual | No |  | Sí | 8
PUN-041 | Albañilería-Tabiquerías | Comprobación de replanteo de tabiquerías | Medición | Sí | mm | Sí | 1
PUN-042 | Albañilería-Tabiquerías | Comprobación de espesor de particiones ejecutadas | Medición | Sí | mm | Sí | 2
PUN-043 | Albañilería-Tabiquerías | Aplomado y planeidad de tabiques | Medición | Sí | mm | Sí | 3
PUN-044 | Albañilería-Tabiquerías | Ejecución de encuentros con estructura y cerramientos | Visual | No |  | Sí | 4
PUN-045 | Albañilería-Tabiquerías | Comprobación de huecos y premarcos | Medición | Sí | mm | Sí | 5
PUN-046 | Albañilería-Tabiquerías | Rozas y pasos para instalaciones sin dañar estabilidad | Visual | No |  | Sí | 6
PUN-047 | Albañilería-Tabiquerías | Refuerzos en encuentros singulares y zonas húmedas | Visual | No |  | Sí | 7
PUN-048 | Albañilería-Tabiquerías | Limpieza y remate previo a revestimientos | Visual | No |  | Sí | 8
PUN-049 | Cubiertas | Comprobación de formación de pendientes | Medición | Sí | % | Sí | 1
PUN-050 | Cubiertas | Comprobación de soporte previo a impermeabilización | Visual | No |  | Sí | 2
PUN-051 | Cubiertas | Ejecución de impermeabilización conforme a sistema previsto | Visual | No |  | Sí | 3
PUN-052 | Cubiertas | Encuentros con petos, sumideros, limahoyas y pasantes | Visual | No |  | Sí | 4
PUN-053 | Cubiertas | Espesor y continuidad del aislamiento térmico | Medición | Sí | mm | Sí | 5
PUN-054 | Cubiertas | Colocación de acabado o protección de cubierta | Visual | No |  | Sí | 6
PUN-055 | Cubiertas | Prueba de estanqueidad si procede | Prueba | No |  | Sí | 7
PUN-056 | Cubiertas | Remates finales y evacuación correcta de aguas | Visual | No |  | Sí | 8
PUN-057 | Albañilería-Acabados | Planeidad y adherencia de enfoscados o guarnecidos | Visual | No |  | Sí | 1
PUN-058 | Albañilería-Acabados | Espesor y uniformidad de revestimientos continuos | Medición | Sí | mm | Sí | 2
PUN-059 | Albañilería-Acabados | Alicatados: alineación, juntas y remates | Visual | No |  | Sí | 3
PUN-060 | Albañilería-Acabados | Solados: nivelación, cejas y piezas defectuosas | Visual | No |  | Sí | 4
PUN-061 | Albañilería-Acabados | Falsos techos: modulación, nivel y encuentros | Medición | Sí | mm | Sí | 5
PUN-062 | Albañilería-Acabados | Preparación de soporte antes de pintura | Visual | No |  | Sí | 6
PUN-063 | Albañilería-Acabados | Acabado final de pintura: cubrición y uniformidad | Visual | No |  | Sí | 7
PUN-064 | Albañilería-Acabados | Remates finales y limpieza de unidad terminada | Visual | No |  | Sí | 8
PUN-065 | Saneamiento | Comprobación del trazado de la red de saneamiento | Visual | No |  | Sí | 1
PUN-066 | Saneamiento | Pendientes de tuberías según proyecto | Medición | Sí | % | Sí | 2
PUN-067 | Saneamiento | Uniones, manguitos y sellados correctos | Visual | No |  | Sí | 3
PUN-068 | Saneamiento | Ejecución y posición de arquetas y registros | Medición | Sí | mm | Sí | 4
PUN-069 | Saneamiento | Separación de fecales y pluviales | Visual | No |  | Sí | 5
PUN-070 | Saneamiento | Prueba de estanqueidad de la red | Prueba | No |  | Sí | 6
PUN-071 | Saneamiento | Protección de tuberías antes de tapado | Visual | No |  | Sí | 7
PUN-072 | Saneamiento | Tapado y compactación posterior a la instalación | Visual | No |  | Sí | 8
PUN-073 | Fontanería | Comprobación del trazado de la instalación | Visual | No |  | Sí | 1
PUN-074 | Fontanería | Diámetros y materiales instalados según proyecto | Visual | No |  | Sí | 2
PUN-075 | Fontanería | Sujeción, separación y protección de tuberías | Visual | No |  | Sí | 3
PUN-076 | Fontanería | Aislamiento térmico de tuberías cuando proceda | Medición | Sí | mm | Sí | 4
PUN-077 | Fontanería | Prueba de presión o estanqueidad | Prueba | No |  | Sí | 5
PUN-078 | Fontanería | Pendientes en desagües y evacuación | Medición | Sí | % | Sí | 6
PUN-079 | Fontanería | Posición y montaje de llaves, colectores y aparatos | Visual | No |  | Sí | 7
PUN-080 | Fontanería | Remates previos al cierre de paramentos | Visual | No |  | Sí | 8
PUN-081 | Electricidad | Trazado de canalizaciones y cajas | Visual | No |  | Sí | 1
PUN-082 | Electricidad | Ubicación de cuadros y canalizaciones principales | Medición | Sí | mm | Sí | 2
PUN-083 | Electricidad | Sección, identificación y paso de conductores | Visual | No |  | Sí | 3
PUN-084 | Electricidad | Alturas y posición de mecanismos y tomas | Medición | Sí | mm | Sí | 4
PUN-085 | Electricidad | Puesta a tierra y continuidad | Prueba | No |  | Sí | 5
PUN-086 | Electricidad | Montaje de luminarias y equipos | Visual | No |  | Sí | 6
PUN-087 | Electricidad | Etiquetado de circuitos y cuadro | Visual | No |  | Sí | 7
PUN-088 | Electricidad | Pruebas funcionales previas a entrega | Prueba | No |  | Sí | 8
PUN-089 | Climatización | Ubicación y replanteo de equipos | Visual | No |  | Sí | 1
PUN-090 | Climatización | Trazado de conductos o tuberías frigoríficas | Visual | No |  | Sí | 2
PUN-091 | Climatización | Soportación y fijaciones de la instalación | Visual | No |  | Sí | 3
PUN-092 | Climatización | Aislamiento de conductos o tuberías | Medición | Sí | mm | Sí | 4
PUN-093 | Climatización | Colocación de rejillas, difusores y retornos | Visual | No |  | Sí | 5
PUN-094 | Climatización | Drenajes y evacuación de condensados | Visual | No |  | Sí | 6
PUN-095 | Climatización | Conexionado eléctrico y de control | Visual | No |  | Sí | 7
PUN-096 | Climatización | Puesta en marcha y prueba de funcionamiento | Prueba | No |  | Sí | 8
PUN-097 | PCI | Ubicación de extintores según proyecto y normativa | Visual | No |  | Sí | 1
PUN-098 | PCI | Señalización de equipos y recorridos de evacuación | Visual | No |  | Sí | 2
PUN-099 | PCI | Trazado y montaje de tubería contra incendios | Visual | No |  | Sí | 3
PUN-100 | PCI | Ubicación de BIE, detectores, sirenas y pulsadores | Medición | Sí | mm | Sí | 4
PUN-101 | PCI | Comprobación de soportes y fijaciones | Visual | No |  | Sí | 5
PUN-102 | PCI | Prueba de funcionamiento del sistema | Prueba | No |  | Sí | 6
PUN-103 | PCI | Etiquetado e identificación de elementos | Visual | No |  | Sí | 7
PUN-104 | PCI | Verificación documental de certificados, ensayos y legalización | Documental | No |  | Sí | 8
PUN-HILTI-001 | Hilti - Sectorizacion | Sellado RF/EI de pasos entre sectores, CPD y naves | Visual | No |  | Si | 201
PUN-HILTI-002 | Hilti - CPD | CPD: puerta RF, barra antipanico, cerraderos, lectores y canalizaciones | Visual | No |  | Si | 202
PUN-HILTI-003 | Hilti - APQ | APQ: sectorizacion, puertas, guillotinas, tomas exteriores/ATEX y ventilacion | Visual | No |  | Si | 203
PUN-HILTI-004 | Hilti - Control | Integracion de climatizacion con control centralizado, Poseidon y MODBUS | Prueba | No |  | Si | 204
PUN-HILTI-005 | Hilti - Entrega parcial | Cierre parcial A1/A2: limites de obra, documentacion y condiciones pendientes | Documental | No |  | Si | 205
PUN-HILTI-006 | Hilti - Legalizaciones | Legalizaciones de instalaciones modificadas a nombre del titular | Documental | No |  | Si | 206
PUN-HILTI-007 | Hilti - Nave | Marcaje de lineas de circulacion en nave y APQ | Visual | No |  | Si | 207
PUN-HILTI-008 | Hilti - APQ | Puertas rapidas APQ: suministro, validacion y montaje | Visual | No |  | Si | 208
PUN-HILTI-009 | Hilti - Rotulos | Rotulos de fachada y validacion municipal | Documental | No |  | Si | 209
PUN-HILTI-010 | Hilti - Seguridad | CAE, accesos de contratas, andamios, escaleras y EPIs | Documental | No |  | Si | 210

## REGISTROS_INSPECCION
ID_Registro | ID_Visita | ID_Obra | Obra | Nombre Visita | Fecha_Visita | Fase_Obra | ID_Punto | Punto_Inspeccion | Resultado | Observaciones | Subcontrata | Valor_Medido | Unidad | Accion_Requerida | Responsable | Fecha_Compromiso | Cerrado | Foto_Referencia
REG-25069-001 | VIS-25069-01 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 1 - arranque y replanteos iniciales | 2026-01-21 00:00:00 | Inicio | PUN-001 | Comprobación de elementos afectados por demolición según plano y alcance contratado | Correcto | Revisado alcance inicial de zonas auxiliares, CPD y APQ segun arranque de acta 1. Sin incidencias gordas en este punto. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-002 | VIS-25069-01 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 1 - arranque y replanteos iniciales | 2026-01-21 00:00:00 | Inicio | PUN-002 | Señalización y delimitación previa de la zona de demolición | Correcto | Zonas de trabajo diferenciadas para contratas y personal HILTI. Se mantiene control de accesos de obra. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-003 | VIS-25069-01 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 1 - arranque y replanteos iniciales | 2026-01-21 00:00:00 | Inicio | PUN-004 | Desconexión previa de instalaciones existentes afectadas | Correcto | Desmontajes iniciales revisados en visitas posteriores. No se detectan interferencias pendientes antes de continuar APQ y nave. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-004 | VIS-25069-01 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 1 - arranque y replanteos iniciales | 2026-01-21 00:00:00 | Inicio | PUN-012 | Comprobación de replanteo de tabiquerías y particiones | Correcto | Replanteo inicial de oficinas modulo B y CPD segun layout comentado con SP/HILTI. |  | CPD y oficinas modulo B | zona |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-005 | VIS-25069-01 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 1 - arranque y replanteos iniciales | 2026-01-21 00:00:00 | Inicio | PUN-041 | Comprobación de replanteo de tabiquerías | Correcto | Tabiqueria/subestructura CPD ejecutada y el hito del CPD queda superado. Quedan otros temas de instalaciones, pero no este control de arranque. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-006 | VIS-25069-01 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 1 - arranque y replanteos iniciales | 2026-01-21 00:00:00 | Inicio | PUN-081 | Trazado de canalizaciones y cajas | Correcto | Definicion de suelo tecnico, mesas y canalizaciones queda cerrada en actas posteriores. Se coordina con mobiliario reutilizado. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-007 | VIS-25069-01 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 1 - arranque y replanteos iniciales | 2026-01-21 00:00:00 | Inicio | PUN-089 | Ubicación y replanteo de equipos | Correcto | Reunion y criterios Mitsubishi realizados en actas posteriores. El control de integracion final queda en otro registro especifico. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-008 | VIS-25069-01 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 1 - arranque y replanteos iniciales | 2026-01-21 00:00:00 | Inicio | PUN-HILTI-002 | CPD: puerta RF, barra antipanico, cerraderos, lectores y canalizaciones | Correcto | Puerta RF CPD prevista con cerradero electronico y barra antipanico. Sin especificacion completa aun. Cerrado en revision posterior. |  |  |  |  | HILTI/DASEPA |  | Si
REG-25069-009 | VIS-25069-02 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 2 - coordinacion instalaciones | 2026-01-28 00:00:00 | Instalaciones | PUN-081 | Trazado de canalizaciones y cajas | Correcto | Sistema de cableado, cajas SIMON K45 y dotacion de puestos quedan definidos. Pendientes menores se trasladan a registros posteriores. |  |  |  |  | HILTI |  | Si
REG-25069-010 | VIS-25069-02 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 2 - coordinacion instalaciones | 2026-01-28 00:00:00 | Instalaciones | PUN-084 | Alturas y posición de mecanismos y tomas | Correcto | Alturas y criterios de cafe/vending quedan fijados en visitas posteriores. Se revisa en obra sin incidencia destacable. |  | 110 | cm |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-011 | VIS-25069-02 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 2 - coordinacion instalaciones | 2026-01-28 00:00:00 | Instalaciones | PUN-082 | Ubicación de cuadros y canalizaciones principales | Correcto | Sorter definido como trifasico. Seccion y protecciones comunicadas por SP segun acta. |  | 5x4 | mm2 |  | SP/DASEPA |  | Si
REG-25069-012 | VIS-25069-02 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 2 - coordinacion instalaciones | 2026-01-28 00:00:00 | Instalaciones | PUN-HILTI-002 | CPD: puerta RF, barra antipanico, cerraderos, lectores y canalizaciones | Correcto | HILTI facilita condiciones de cerraderos y cableados. Queda seguimiento separado de tarjetas/controladoras. |  | 6+2 / 2x0.5 / 4+2 | mangueras |  | HILTI |  | Si
REG-25069-013 | VIS-25069-02 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 2 - coordinacion instalaciones | 2026-01-28 00:00:00 | Instalaciones | PUN-090 | Trazado de conductos o tuberías frigoríficas | Correcto | Reunion Mitsubishi realizada. Se cierra este pendiente de coordinacion inicial, dejando aparte pruebas y MODBUS. |  |  |  |  | DASEPA/HILTI |  | Si
REG-25069-014 | VIS-25069-02 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 2 - coordinacion instalaciones | 2026-01-28 00:00:00 | Instalaciones | PUN-HILTI-010 | CAE, accesos de contratas, andamios, escaleras y EPIs | Correcto | Control de accesos de empresas y CAE regularizado en visitas posteriores. Se mantiene vigilancia normal de obra. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-015 | VIS-25069-03 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 3 - avance oficinas y nave | 2026-02-04 00:00:00 | Instalaciones | PUN-086 | Montaje de luminarias y equipos | Correcto | HILTI confirma instalar luminarias desmontadas de APQ en zona packing. Queda como criterio aprobado. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-016 | VIS-25069-03 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 3 - avance oficinas y nave | 2026-02-04 00:00:00 | Instalaciones | PUN-081 | Trazado de canalizaciones y cajas | Correcto | Ubicaciones de tomas y criterios de mesas/salas quedan establecidos en acta 8. |  |  |  |  | HILTI/SP |  | Si
REG-25069-017 | VIS-25069-03 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 3 - avance oficinas y nave | 2026-02-04 00:00:00 | Instalaciones | PUN-089 | Ubicación y replanteo de equipos | Correcto | Replanteo de cassette revisado con layout actualizado. Sin pendiente especifico de replanteo tras actas posteriores. |  |  |  |  | SP/DASEPA |  | Si
REG-25069-018 | VIS-25069-03 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 3 - avance oficinas y nave | 2026-02-04 00:00:00 | Instalaciones | PUN-100 | Ubicación de BIE, detectores, sirenas y pulsadores | Correcto | SP facilita solucion/plano de deteccion actualizado al no ser viable la barrera por vigas. Ejecucion final PCI queda en registros posteriores. |  |  |  |  | SP |  | Si
REG-25069-019 | VIS-25069-03 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 3 - avance oficinas y nave | 2026-02-04 00:00:00 | Instalaciones | PUN-099 | Trazado y montaje de tubería contra incendios | Correcto | Plano de rociadores APQ actualizado y criterio revisado. Control final de PCI queda separado. |  |  |  |  | SP/DASEPA |  | Si
REG-25069-020 | VIS-25069-03 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 3 - avance oficinas y nave | 2026-02-04 00:00:00 | Instalaciones | PUN-HILTI-001 | Sellado RF/EI de pasos entre sectores, CPD y naves | Correcto | Sellados existentes y nuevos quedan revisados/corregidos en visita posterior de abril. |  |  |  |  | DASEPA/REYCO |  | Si
REG-25069-021 | VIS-25069-04 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 4 - planos actualizados y replanteos | 2026-02-11 00:00:00 | Instalaciones | PUN-015 | Verificación del replanteo frente a planos vigentes de obra | Correcto | SP facilita planos actualizados incluidos en acta. Sirven de base para replanteos de instalaciones. |  |  |  |  | SP |  | Si
REG-25069-022 | VIS-25069-04 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 4 - planos actualizados y replanteos | 2026-02-11 00:00:00 | Instalaciones | PUN-065 | Comprobación del trazado de la red de saneamiento | Correcto | Trazado de condensados APQ definido y asumido en plan de cierre parcial. Sin observacion abierta de trazado. |  | 50 | mm |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-023 | VIS-25069-04 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 4 - planos actualizados y replanteos | 2026-02-11 00:00:00 | Instalaciones | PUN-094 | Drenajes y evacuación de condensados | Correcto | Drenajes y paso por panel revisados. Sin observacion pendiente en visita posterior. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-024 | VIS-25069-04 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 4 - planos actualizados y replanteos | 2026-02-11 00:00:00 | Instalaciones | PUN-095 | Conexionado eléctrico y de control | No aplica | Se descarta instalacion Poseidon. No aplica mantener pendiente de pasarelas/señales Poseidon. |  |  |  |  | DASEPA/HILTI |  | Si
REG-25069-025 | VIS-25069-04 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 4 - planos actualizados y replanteos | 2026-02-11 00:00:00 | Instalaciones | PUN-HILTI-003 | APQ: sectorizacion, puertas, guillotinas, tomas exteriores/ATEX y ventilacion | Correcto | APQ revisado en visitas posteriores. Sectorizacion, puertas y ventilacion quedan sin pendiente tecnico salvo legalizaciones. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-026 | VIS-25069-04 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 4 - planos actualizados y replanteos | 2026-02-11 00:00:00 | Instalaciones | PUN-046 | Rozas y pasos para instalaciones sin dañar estabilidad | Correcto | Indicacion de no taladrar estructura se mantiene y se transmite a contratas. No se recoge incidencia posterior por este punto. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-027 | VIS-25069-05 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 5 - trabajos APQ y legalizaciones | 2026-02-18 00:00:00 | Instalaciones - Acabados | PUN-HILTI-006 | Legalizaciones de instalaciones modificadas a nombre del titular | Pendiente | Queda pendiente el cierre administrativo de legalizaciones y registros finales. |  |  |  | Recopilar registros finales | SP/HILTI | 2026-03-30 00:00:00 | No
REG-25069-028 | VIS-25069-05 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 5 - trabajos APQ y legalizaciones | 2026-02-18 00:00:00 | Instalaciones - Acabados | PUN-104 | Verificación documental de certificados, ensayos y legalización | Pendiente | Pendiente documentacion final: certificados, ensayos y legalizaciones. |  |  |  | Recopilar certificados finales | HILTI/SP | 2026-03-30 00:00:00 | No
REG-25069-029 | VIS-25069-05 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 5 - trabajos APQ y legalizaciones | 2026-02-18 00:00:00 | Instalaciones - Acabados | PUN-098 | Señalización de equipos y recorridos de evacuación | Correcto | Senalizacion y evacuacion de A1/A2 quedan incluidas en cierre parcial posterior. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-030 | VIS-25069-05 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 5 - trabajos APQ y legalizaciones | 2026-02-18 00:00:00 | Instalaciones - Acabados | PUN-102 | Prueba de funcionamiento del sistema | Correcto | Condicion de central operativa/sin errores queda asumida para cierre parcial A1/A2. Falta certificado final general en registro documental. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-031 | VIS-25069-05 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 5 - trabajos APQ y legalizaciones | 2026-02-18 00:00:00 | Instalaciones - Acabados | PUN-HILTI-007 | Marcaje de lineas de circulacion en nave y APQ | Correcto | HILTI proporciona colores y aprueba replanteo in situ. Solo se arrastra APQ como remate independiente. |  | RAL 1003 / RAL 5005 | color |  | HILTI |  | Si
REG-25069-032 | VIS-25069-05 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 5 - trabajos APQ y legalizaciones | 2026-02-18 00:00:00 | Instalaciones - Acabados | PUN-HILTI-008 | Puertas rapidas APQ: suministro, validacion y montaje | Correcto | Puertas rapidas APQ resueltas y comprobadas en visita posterior de abril. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-033 | VIS-25069-05 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 5 - trabajos APQ y legalizaciones | 2026-02-18 00:00:00 | Instalaciones - Acabados | PUN-HILTI-009 | Rotulos de fachada y validacion municipal | Correcto | Rotulos resueltos tras revision municipal/criterio final. Se corrige la incidencia inicial. |  |  |  |  | SP/HILTI |  | Si
REG-25069-034 | VIS-25069-05 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 5 - trabajos APQ y legalizaciones | 2026-02-18 00:00:00 | Instalaciones - Acabados | PUN-HILTI-003 | APQ: sectorizacion, puertas, guillotinas, tomas exteriores/ATEX y ventilacion | Correcto | Almacenamiento APQ/NEX resuelto segun implantacion definitiva. Sin pendiente tecnico al cierre. |  | 2 | m3 |  | SP/HILTI |  | Si
REG-25069-035 | VIS-25069-06 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 6 - cierre parcial y pendientes | 2026-02-25 00:00:00 | Acabados | PUN-HILTI-001 | Sellado RF/EI de pasos entre sectores, CPD y naves | Correcto | Sellados pendientes terminados y repasados en visita posterior de abril. |  |  |  |  | DASEPA/REYCO |  | Si
REG-25069-036 | VIS-25069-06 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 6 - cierre parcial y pendientes | 2026-02-25 00:00:00 | Acabados | PUN-HILTI-005 | Cierre parcial A1/A2: limites de obra, documentacion y condiciones pendientes | Correcto | Cierre parcial A1/A2 conseguido segun acta 8. Documento final remitido por SP. |  | A1+A2 | modulos |  | DASEPA/SP |  | Si
REG-25069-037 | VIS-25069-06 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 6 - cierre parcial y pendientes | 2026-02-25 00:00:00 | Acabados | PUN-097 | Ubicación de extintores según proyecto y normativa | Correcto | Extintores/BIEs de zonas A1/A2 revisados para cierre parcial. Desplazamientos finales quedan anotados en acta 8. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-038 | VIS-25069-06 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 6 - cierre parcial y pendientes | 2026-02-25 00:00:00 | Acabados | PUN-063 | Acabado final de pintura: cubrición y uniformidad | Correcto | Repasos de pintura asociados al cierre parcial ejecutados sin dejar incidencia abierta en acta 8. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-039 | VIS-25069-06 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 6 - cierre parcial y pendientes | 2026-02-25 00:00:00 | Acabados | PUN-060 | Solados: nivelación, cejas y piezas defectuosas | Correcto | Pavimento de oficinas/modulo A avanzado y visible en reportaje fotografico. Se deja como aceptado salvo repasos menores. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-040 | VIS-25069-06 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 6 - cierre parcial y pendientes | 2026-02-25 00:00:00 | Acabados | PUN-061 | Falsos techos: modulación, nivel y encuentros | Correcto | Falsos techos y sectorizacion revisados dentro del avance de oficinas/CPD. Sin pendiente concreto posterior en este control. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-041 | VIS-25069-07 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 7 v01 - ajustes APQ y oficina | 2026-03-04 00:00:00 | Acabados | PUN-HILTI-008 | Puertas rapidas APQ: suministro, validacion y montaje | Correcto | Puertas rapidas APQ validadas y revisadas en visita posterior. |  | 2 | ud |  | HILTI |  | Si
REG-25069-042 | VIS-25069-07 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 7 v01 - ajustes APQ y oficina | 2026-03-04 00:00:00 | Acabados | PUN-HILTI-007 | Marcaje de lineas de circulacion en nave y APQ | Correcto | Replanteo de lineas aprobado por HILTI. Quedan solo lineas APQ como remate aparte. |  | RAL 1003 / RAL 5005 | color |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-043 | VIS-25069-07 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 7 v01 - ajustes APQ y oficina | 2026-03-04 00:00:00 | Acabados | PUN-HILTI-004 | Integracion de climatizacion con control centralizado, Poseidon y MODBUS | No aplica | Poseidon se descarta finalmente. La integracion pendiente por Poseidon deja de aplicar. |  |  |  |  | HILTI |  | Si
REG-25069-044 | VIS-25069-07 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 7 v01 - ajustes APQ y oficina | 2026-03-04 00:00:00 | Acabados | PUN-095 | Conexionado eléctrico y de control | Correcto | Señales y control de equipos revisados con la solucion final sin Poseidon. |  |  |  |  | DASEPA/HILTI |  | Si
REG-25069-045 | VIS-25069-07 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 7 v01 - ajustes APQ y oficina | 2026-03-04 00:00:00 | Acabados | PUN-084 | Alturas y posición de mecanismos y tomas | Correcto | Detalles electricos de mesas y salas establecidos y cerrados como criterio de obra. |  |  |  |  | HILTI/DASEPA |  | Si
REG-25069-046 | VIS-25069-07 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 7 v01 - ajustes APQ y oficina | 2026-03-04 00:00:00 | Acabados | PUN-HILTI-003 | APQ: sectorizacion, puertas, guillotinas, tomas exteriores/ATEX y ventilacion | Correcto | Solucion APQ/NEX definida y revisada. Sin pendiente tecnico al cierre. |  |  |  |  | SP |  | Si
REG-25069-047 | VIS-25069-08 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 8 - regularizacion PPI y cierre parcial | 2026-03-11 00:00:00 | Instalaciones - Acabados - Entrega | PUN-HILTI-005 | Cierre parcial A1/A2: limites de obra, documentacion y condiciones pendientes | Correcto | Modulo A1 y A2 cerrados segun previsto. SP remitio documento final de obra parcial y CSS deja de regir en ese ambito. |  |  |  | Archivar documento final obra parcial | SP/HILTI |  | Si
REG-25069-048 | VIS-25069-08 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 8 - regularizacion PPI y cierre parcial | 2026-03-11 00:00:00 | Instalaciones - Acabados - Entrega | PUN-HILTI-001 | Sellado RF/EI de pasos entre sectores, CPD y naves | Correcto | Sellados de canalizaciones existentes realizados/repasados. |  |  |  |  | HILTI |  | Si
REG-25069-049 | VIS-25069-08 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 8 - regularizacion PPI y cierre parcial | 2026-03-11 00:00:00 | Instalaciones - Acabados - Entrega | PUN-HILTI-007 | Marcaje de lineas de circulacion en nave y APQ | Correcto | Lineas APQ terminadas en revision posterior. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-050 | VIS-25069-08 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 8 - regularizacion PPI y cierre parcial | 2026-03-11 00:00:00 | Instalaciones - Acabados - Entrega | PUN-HILTI-009 | Rotulos de fachada y validacion municipal | Correcto | Rotulo corregido/ajustado tras revision posterior. Se cierra incidencia municipal inicial. |  |  |  |  | SP/HILTI |  | Si
REG-25069-051 | VIS-25069-08 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 8 - regularizacion PPI y cierre parcial | 2026-03-11 00:00:00 | Instalaciones - Acabados - Entrega | PUN-HILTI-003 | APQ: sectorizacion, puertas, guillotinas, tomas exteriores/ATEX y ventilacion | Correcto | Implantacion APQ/NEX cerrada con solucion definitiva. |  |  |  |  | SP |  | Si
REG-25069-052 | VIS-25069-08 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 8 - regularizacion PPI y cierre parcial | 2026-03-11 00:00:00 | Instalaciones - Acabados - Entrega | PUN-094 | Drenajes y evacuación de condensados | Correcto | Sonda APQ colocada en el punto mas centrado posible por limitacion de cableado. Aceptado en cierre. |  | aprox. 6 | m |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-053 | VIS-25069-08 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 8 - regularizacion PPI y cierre parcial | 2026-03-11 00:00:00 | Instalaciones - Acabados - Entrega | PUN-HILTI-004 | Integracion de climatizacion con control centralizado, Poseidon y MODBUS | Correcto | Placas de integracion de clima recibidas e instaladas en mayo. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-054 | VIS-25069-08 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 8 - regularizacion PPI y cierre parcial | 2026-03-11 00:00:00 | Instalaciones - Acabados - Entrega | PUN-097 | Ubicación de extintores según proyecto y normativa | Correcto | Desplazamiento de extintores definido en acta 8 para no interferir con mobiliario. Comprobacion visual final sin anotacion aparte. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-055 | VIS-25069-08 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 8 - regularizacion PPI y cierre parcial | 2026-03-11 00:00:00 | Instalaciones - Acabados - Entrega | PUN-HILTI-006 | Legalizaciones de instalaciones modificadas a nombre del titular | Pendiente | Queda pendiente solo cierre administrativo de registros/legalizaciones finales. |  |  |  | Cerrar legalizaciones | SP/HILTI | 2026-03-30 00:00:00 | No
REG-25069-056 | VIS-25069-08 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 8 - regularizacion PPI y cierre parcial | 2026-03-11 00:00:00 | Instalaciones - Acabados - Entrega | PUN-104 | Verificación documental de certificados, ensayos y legalización | Pendiente | Pendiente recopilacion de certificados/ensayos y legalizacion final. |  |  |  | Recopilar certificados finales | SP/DASEPA | 2026-03-30 00:00:00 | No
REG-25069-057 | VIS-25069-08 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 8 - regularizacion PPI y cierre parcial | 2026-03-11 00:00:00 | Instalaciones - Acabados - Entrega | PUN-HILTI-010 | CAE, accesos de contratas, andamios, escaleras y EPIs | Correcto | Se realiza CAE y se incorpora REYCO como contrata principal con apertura de centro y autorizacion CSS. |  |  |  | Mantener documentacion actualizada | DASEPA/REYCO |  | Si
REG-25069-058 | VIS-25069-08 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 8 - regularizacion PPI y cierre parcial | 2026-03-11 00:00:00 | Instalaciones - Acabados - Entrega | PUN-HILTI-010 | CAE, accesos de contratas, andamios, escaleras y EPIs | Correcto | Seguimiento de seguridad y salud sin incidencias pendientes en visitas posteriores. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-059 | VIS-25069-08 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 8 - regularizacion PPI y cierre parcial | 2026-03-11 00:00:00 | Instalaciones - Acabados - Entrega | PUN-064 | Remates finales y limpieza de unidad terminada | Correcto | Fotos de acta 8 muestran avance suficiente de nave/oficinas. Se dejan solo remates finales de entrega en otros registros. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-060 | VIS-25069-08 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 8 - regularizacion PPI y cierre parcial | 2026-03-11 00:00:00 | Instalaciones - Acabados - Entrega | PUN-088 | Pruebas funcionales previas a entrega | Correcto | Pruebas finales realizadas y aceptadas en revision posterior de abril. |  |  |  |  | DASEPA/HILTI |  | Si
REG-25069-061 | VIS-25069-08 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 8 - regularizacion PPI y cierre parcial | 2026-03-11 00:00:00 | Instalaciones - Acabados - Entrega | PUN-HILTI-002 | CPD: puerta RF, barra antipanico, cerraderos, lectores y canalizaciones | Correcto | Cerraderos/controladoras/canalizaciones revisadas en cierre posterior. |  |  |  |  | DASEPA/HILTI |  | Si
REG-25069-062 | VIS-25069-08 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 8 - regularizacion PPI y cierre parcial | 2026-03-11 00:00:00 | Instalaciones - Acabados - Entrega | PUN-045 | Comprobación de huecos y premarcos | Correcto | Puertas, huecos y mamparas repasados en cierre posterior. |  | 4.5 | m |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-063 | VIS-25069-08 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 8 - regularizacion PPI y cierre parcial | 2026-03-11 00:00:00 | Instalaciones - Acabados - Entrega | PUN-063 | Acabado final de pintura: cubrición y uniformidad | Correcto | Pintura de oficinas en fase final y sin incidencia concreta despues de la visita. Se acepta con repasos normales de entrega. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-064 | VIS-25069-08 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 8 - regularizacion PPI y cierre parcial | 2026-03-11 00:00:00 | Instalaciones - Acabados - Entrega | PUN-100 | Ubicación de BIE, detectores, sirenas y pulsadores | Correcto | Elementos PCI repasados en cierre posterior. Sin pendiente tecnico vivo. |  |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-065 | VIS-25069-08 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 8 - regularizacion PPI y cierre parcial | 2026-03-11 00:00:00 | Instalaciones - Acabados - Entrega | PUN-HILTI-003 | APQ: sectorizacion, puertas, guillotinas, tomas exteriores/ATEX y ventilacion | Correcto | Estanterias APQ y documentacion de acceso revisadas. Sin pendiente tecnico. |  |  |  |  | HILTI/DASEPA |  | Si
REG-25069-066 | VIS-25069-08 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Acta 8 - regularizacion PPI y cierre parcial | 2026-03-11 00:00:00 | Instalaciones - Acabados - Entrega | PUN-080 | Remates previos al cierre de paramentos | Correcto | Tomas de office/mobiliario revisadas tras montaje. Sin pendiente tecnico vivo. |  |  |  |  | DASEPA/HILTI |  | Si
REG-25069-067 | VIS-25069-09 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Revision cierre de pendientes - abril | 2026-04-10 00:00:00 | Entrega | PUN-HILTI-008 | Puertas rapidas APQ: suministro, validacion y montaje | Correcto | Puertas rapidas APQ revisadas en visita posterior. Quedan funcionando y sin observaciones de uso en esta inspeccion. | DASEPA |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-068 | VIS-25069-09 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Revision cierre de pendientes - abril | 2026-04-10 00:00:00 | Entrega | PUN-HILTI-001 | Sellado RF/EI de pasos entre sectores, CPD y naves | Correcto | Sellados revisados. Se comprueban pasos pendientes de nave y CPD, incluidos repasos de canalizaciones existentes. | DASEPA |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-069 | VIS-25069-09 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Revision cierre de pendientes - abril | 2026-04-10 00:00:00 | Entrega | PUN-088 | Pruebas funcionales previas a entrega | Correcto | Pruebas finales realizadas con HILTI. Se revisan electricidad, accesos basicos y funcionamiento general de zonas entregadas. | DASEPA |  |  |  | DASEPA/HILTI |  | Si
REG-25069-070 | VIS-25069-09 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Revision cierre de pendientes - abril | 2026-04-10 00:00:00 | Entrega | PUN-HILTI-004 | Integracion de climatizacion con control centralizado, Poseidon y MODBUS | No aplica | Se confirma que Poseidon finalmente no se instala. Se cierra este punto como no aplicable y se deja el control de clima por solucion acordada. | DASEPA |  |  |  | HILTI/DASEPA |  | Si
REG-25069-071 | VIS-25069-09 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Revision cierre de pendientes - abril | 2026-04-10 00:00:00 | Entrega | PUN-HILTI-007 | Marcaje de lineas de circulacion en nave y APQ | Correcto | Lineas APQ terminadas y repasadas. Colores y recorridos segun criterio aprobado por HILTI. | DASEPA | RAL 1003 / RAL 5005 | color |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-072 | VIS-25069-09 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Revision cierre de pendientes - abril | 2026-04-10 00:00:00 | Entrega | PUN-100 | Ubicacion de BIE, detectores, sirenas y pulsadores | Correcto | PCI revisada tras desplazamientos y remates. Elementos accesibles y sin interferencias apreciables con mobiliario. | DASEPA |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-073 | VIS-25069-10 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Revision integracion clima - mayo | 2026-05-22 00:00:00 | Entrega | PUN-095 | Conexionado electrico y de control | Correcto | Placas de clima recibidas e instaladas en mayo. Conexion de control revisada y sin pendiente tecnico al cierre. | DASEPA |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-074 | VIS-25069-10 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Revision integracion clima - mayo | 2026-05-22 00:00:00 | Entrega | PUN-096 | Puesta en marcha y prueba de funcionamiento | Correcto | Puesta en marcha de clima revisada tras instalar placas. Equipos quedan operativos segun comprobacion de cierre. | DASEPA |  |  |  | DASEPA |  | Si
REG-25069-075 | VIS-25069-10 | 47f48dad | OB25069_HILTI SAN FERNANDO DE HENARES | Revision integracion clima - mayo | 2026-05-22 00:00:00 | Entrega | PUN-HILTI-006 | Legalizaciones de instalaciones modificadas a nombre del titular | Pendiente | Queda pendiente cierre administrativo de legalizaciones y recopilacion final de registros a nombre del titular. | SP |  |  | Recopilar documentacion final y registros definitivos | SP/HILTI | 2026-06-15 00:00:00 | No